Администрация города Чкаловска Чкаловского муниципального района Нижегородской области П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 26.12.2013 г. 89

Об утверждении Схемы водоснабжения и водоотведения города Чкаловска Чкаловского муниципального района Нижегородской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 17.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», распоряжением Правительства Нижегородской области от 20.09.2012 г. № 2017-р «Об утверждении графика разработки и утверждения схем тепло-, водоснабжения и водоотведения поселений и городских округов Нижегородской области»,  постановлением  Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»постановляю:

1. Утвердить Схему водоснабжения и водоотведения города Чкаловска Чкаловского муниципального района Нижегородской области.

3.  Отделу организационно-правовой работы и управления муниципальным имуществом (Юницкий А.Н.) обнародовать настоящее постановление в муниципальном бюджетном учреждении «Центральная библиотека» Чкаловского района и на официальном сайте органов местного самоуправления города Чкаловска Чкаловского муниципального района Нижегородской области.

4. Постановление вступает в силу с момента обнародования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

города Чкаловска 				                          		А.А. Мясников

### Утвержден

### постановлением

### администрации

### города Чкаловска

### от «26» декабря 2013 № 89

Схема водоснабжения и водоотведения города Чкаловска Чкаловского муниципального района Нижегородской области

Водоснабжение

Чкаловский район расположен на северо-западе Нижегородской области и граничит с ивановской областью на западе, с Володарским  и Балахнинским районами на юге и юго-востоке и имеет водную границу с Городецким и Сокольским районами Нижегородской области. Город Чкаловск – районный центр Чкаловского муниципального района, расположенный на берегу Горьковского водохранилища, в 95 км к северо-западу от Нижнего Новгорода на шоссе, ведущем от него на Иваново.

Ближайшая железнодорожная станция – Заволжье, находится в 40 км от Чкаловска, расстояние по железной дороге от Заволжья до областного центра – 59 км.

Вследствие близости Горьковского водохранилища Чкаловский район имеет климат, отличный от других районов области. Зима здесь менее морозная и очень снежная. Лето более прохладное. Чем на юге и юго-востоке области. Осадков в среднем выпадает 550-600 мм в год. Среднегодовая температура + 2,9 °С.

Водоснабжение является основной частью инженерной инфраструктуры муниципальных образований и имеет огромную роль в обеспечении их жизнедеятельности. В настоящее время население города Чкаловска обеспечивается водой как из поверхностных, так и из подземных источников.

Водоснабжение города Чкаловска организовано от:

- централизованных систем водоснабжения, включающих водозаборы, очистные сооружения, водопроводные насосные станции и водопроводные сети;

- децентрализованных источников - одиночных скважин мелкого заложения, шахтных и буровых колодцев индивидуального или коллективного пользования.

В городе имеется объединенная хозяйственно-противопожарная система водоснабжения, которой обеспечено 52,7% жилого фонда. Население города Чкаловска для питьевых целей использует воду из поверхностного источника водоснабжения - Горьковского водохранилища, который относится к водоемам 1 категории водопользования. Качество воды Горьковского водохранилища в черте города Чкаловска в приплотинной части водохранилища в 2009 году соответствовало 3 классу разряда Б очень загрязненных вод.

Качество воды Горьковского водохранилища по гидрохимическим показателям

| № п/п | Водный объект- пункт наблюдений | Створ | Класс, разряд | Качество воды | Приоритетные загрязняющие вещества( среднегодовая концентрации > предельно допустимой концентрации ПДК) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Горьковское водохранилище - город Чкаловск | 1 | 3Б | Очень загрязненная | медь (3), ХПК (2), марганец (1,8), железо общее (1,5), нефтепродукты (1,5) |
| 2 | Горьковское водохранилище - город Чкаловск | 2 | 3Б | Очень загрязненная | медь (3), ХПК (2), железо общее (1,6), марганец (1,3), нефтепродукты (1,3), БПКs (1) |

Среднегодовые концентрации составили: меди - 3 ПДК, органических веществ по величине ХПК - 2 ПДК, нефтепродуктов, железа общего и марганца - от 1,5 до 1,8 ПДК. Кислородный режим водохранилища является удовлетворительным при содержании растворенного кислорода в воде в приделах 7,35 мг/л - 10,2 мг/л. По данным наблюдений Государственного учреждения «Нижегородский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с региональными функциями» случаев глубокого дефицита растворенного кислорода менее 2 мг О2/дм3 не зафиксировано.

Водозаборные сооружения города Чкаловска расположены на правом берегу Горьковского водохранилища в районе деревни Вашкино. Водозаборные сооружения руслового типа построены в 1954г. Реконструкция проводилась в 1976 году. В результате реконструкции выполнено увеличение мощности водозаборных сооружений с 1600 м3/сут. до 7000 м3/сут. за счет увеличения количества и мощности насосного оборудования на насосной станции первого подъема. Зона строгого режима (1 пояс) установлена в 100 м, наземные сооружения огорожены забором.

Производительность водозаборных сооружений - 2555 тыс. м3/год.

| № п/п | Наименование | Инв № | Год пост-ройки | Краткое описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насосная станция первого подъема | 0119 | 1956 | 1 Павильон. Стены кирпичные. Перекрытия ж/бетонные. Кровля мягкая, совмещенная с перекрытием. Полыбетонные 2 Шахта. Стены ж/бетонные. Перекрытия ж/бетонные, полы бетонные, окна 2-е глухие, мет. Решетки, двери простые металлические. Внутренняя отделка штукатурка, побелка. Водопровод центральный, электричество-открытая проводка, лестницы и входы металлические. Общая площадь- 85.8 кв.м. |
| 2 | Насосная станция второго подъема | 012 0 | 1956 | Здание одноэтажное. Котлован насосной станции. Фундаменты ж/бетонные ленточные. Стены кирпичные. Перекрытия ж/бетонные. Кровля мягкая совмещенная с перекрытием. Полы плиточные и бетонные. Окна двойные глухие. Двери простые. Внутренняя отделка простая. Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электричество, принудительная вентиляция. Лестницы и вх'^ды металлические. Площадь застройки 243,1 кв.м. Строительный объем 1274 куб.м. Площадь помещений 145,3кв.м. |
| 3 | Станция фильтрования | 0036 | 1956 | Здание двухэтажное. Котлован здания. Фундаменты бутовый ленточный. Стены кирпичные. Перекрытия ж/бетонные. Фильтры ж/бетонные. Кровля мягкая совмещенная с перекрытием. Полы плиточные и бетонные. Окна двойные глухие с форточками. Двери простые. Внутренняя отделка простая. Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электричество, принудительную вентиляцию. Загрузка фильтров керамзит. Площадь застройки 360.3 кв.м. Строительный объем 1384 куб.м. Площадь помещений 305 кв.м. |
| 4 | Водопровод напорный | 0013 | 1956 | Протяженность трубопровода-167,3 м. Условный диаметр-200 мм. Материал-чугун. На участке 2 колодца.+ |
| 5 | Водовод от станции 1 -го подъема до станции фильтрования | 0159 | 2004 | Протяженность трубопровода 82,3 м. Условный диаметр - 273 мм. Материал-сталь. |
| 6 | Водовод №2 | 0009 | 1988 | Водовод протяженностью 32,9м. Материал трубопровода – сталь, диаметр – 250мм |
| 7 | Водовод с оголовком, 1-я нитка оголовка | 0156 |  | Бетонный оголовок. Водовод протяженностью 270м. Материал трубопровода – сталь, диаметр – 400мм |
| 8 | Водовод с оголовком, 2-я нитка оголовка | 0158 |  | Бетонный оголовок самотечной линии водовода с рыбозащитным устройством (фильтрующая кассета с ячейкой 4*4мм). Водовод 2шт. протяженностью 250м, стальная труба диаметром 273мм |
| 9 | Водовод №1 | 0011 | 2004 | Водовод протяженностью 24,9м, стальная труба диаметром 300мм |
| 10 | Резервуар чистой воды | 0030 |  | Резервуар – накопительная емкость подземного типа, стенка резервуара - бетонные, сверху произведена засыпка грунтом. Объем 400куб.м, диаметр 11м |
| 11 | Резервуар чистой воды | 0031 |  | Резервуар – накопительная емкость подземного типа, стенка резервуара - бетонные, сверху произведена засыпка грунтом. Объем 400куб.м, диаметр 11м |
| 12 | Камера переключения резервуаров | 0090 | 1956 | Одноэтажный подземный. Котлован здания. Стены кирпичные, колодец – стены ж/бетонные, перекрытие ж/бетонные, надземный этаж мет.швеллера, мягкая кровля совмещенная с перекрытием, полы бетонные, окна 1-е глухое с форточками, двери простые, внутренняя отделка простая, электричество – открытая проводка |
| 13 | Водопровод |  | 1960 | Водопровод литер 1 протяженность 2537м, диаметр 500 чугун |
|  |  |  | 1960 | Водопровод литер 2 протяженность 398,8м, диаметр 300 чугун |
|  |  |  | 1966 | Водопровод литер 3 протяженность 887,4м, диаметр 250 чугун |
|  |  |  | 1956 | Водопровод литер 4 протяженность 7282,7м, диаметр 200 чугун |
|  |  |  | 1960 | Водопровод литер 5 протяженность 1330м, диаметр 150 чугун |
|  |  |  | 1995 | Водопровод литер 6 протяженность 993,4м, диаметр 150 полиэтилен |
|  |  |  | 1965 | Водопровод литер 7 протяженность 12467,3м, диаметр 100 чугун |
|  |  |  | 1960 | Водопровод литер 8 протяженность 2776,5м, диаметр 100 асбоцемент |
|  |  |  | 1970 | Водопровод литер 9 протяженность 809,1м, диаметр 63 полиэтилен |
|  |  |  | 1975 | Водопровод литер 10 протяженность 569,1м, диаметр 57 полиэтилен |
|  |  |  | 1973 | Водопровод литер 11 протяженность 479,4м, диаметр 40 полиэтилен |
|  |  |  | 1973 | Водопровод литер 12 протяженность 273м, диаметр 32 полиэтилен |
|  |  |  |  | Колодцы всего 310шт. |

В состав водозабора входят:

- 2 железобетонных оголовка;

- сифонная линия Д = 219 мм, 2 шт;

- сифонная линия Д = 400 мм, 1 шт;

- насосная станция первого подъема шахтного типа, глубиной 6,5 м; оборудована двумя насосами Д 320/50 и двумя насосами Д 315/50.

На территории водозабора расположена станция водоподготовки в составе: станции фильтрования, двух резервуаров чистой воды W = 400 м3 и насосной станции второго подъема. По напорным водоводам от насосной станции первого подъема вода поступает на станцию фильтрования, которая не обеспечивает должную очистку исходной воды. В 2012 г. показатель «цветность» составлял в резервуаре чистой воды (РЧВ) 23,3 - 47,9 град, при норме не более 20 град., «окисляемость» 6,9 мг О2/дм3 при норме не более 5 мг О2/дм3. В водопроводной сети «цветность» составляла 24,4 - 51,0 град, «окисляемость» 8-10 мг О2/дм3. В РЧВ города Чкаловска нестандартные по микробиологическим показателям пробы в 2011 и 2012 годах не обнаружены, удельный вес нестандартных проб воды по санитарно-химическим показателям составил 51,7 % (2011 г. - 50,9 %). Обеззараживание воды производится гипохлоридом натрия.

Насосная станция второго подъема подает воду для потребительских нужд города через водопроводную сеть диаметром от 32мм до 500 мм. Общая протяженность магистральных сетей водопровода по городу составляет 30,8 км. Ориентировочная протяженность внутриквартальных водопроводных частей - 20,0 км, материал труб- чугун, асбестоцемент, полиэтилен. Износ водопроводных сетей составляет 70%-75%. В распределительной сети в 2012 г. все пробы соответствовали требованиям санитарных правил по микробиологическим показателям (2011 - 4.9% нест. проб). Удельный вес нестандартных проб воды из централизованной сети холодного водоснабжения по санитарно-химическим показателям выше показателя 2011 г. и составил 65,5% (2011 г. - 39,7%).

В городе имеется восемь повысительных насосных водопроводных станций, предназначенных для подачи воды в многоквартирные жилые дома (Пушкина 47, Пушкина 49, Ленина 72, Краснофлотская 15, Народная 25, Мира 1,3, Ворошилова 13, кв. Лесной д.5). Износ насосных станций - 65%. Все насосные станции требуют капитального ремонта.

Кроме водозабора из поверхностных источников в городе Чкаловске расположены водозаборы подземных источников - артскважины.

На территории города Чкаловска 14,6% городского населения пользуются источниками нецентрализованного водоснабжения. В качестве источников нецентрализованного водоснабжения используется общественные шахтные и трубчатые колодцы. В виду того, что колодцы документально не принадлежат ни одному коммунальному предприятию города, техническое обслуживание их не осуществляется, очистка и дезинфекция не проводится. Контроль за качеством воды в колодцах ведется не в полном объеме.

В 2012 году в источниках нецентрализованного водоснабжения удельный вес нестандартных проб снизился. Проведены исследования 30 проб воды на микробиологические показатели, из них 11 нестандартные - 36,7% ( 2011 г. - 35,5%). Из 13 проб, исследованных на санитарно-химические показатели, не соответствует гигиеническим нормативам 2 пробы - 15,4% (2011 г. - 28,6%).

Водоснабжение отдельных промышленных предприятий г. Чкаловска осуществляется из подземных источников (ООО «Чкаловский ЭМЗ», ОАО «Агросервис», ООО «Бальзам» и др.)

Общий водный баланс подачи и реализации воды

| № | Показатели | 2010г. | 2011г. | 2012г. | Структура реализации 2012, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Получено воды со стороны, тыс.куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс.куб.м | 86,00 | 79,90 | 12,17 |  |
| 3 | Объем отпуска в сеть, тыс.куб.м | 774,10 | 719,50 | 571,58 |  |
| 4 | Объем потерь воды, тыс.куб.м | 101,29 | 94,15 | 8,73 |  |
| 5 | Уровень потерь воды, % | 13,1 | 13,1 | 1,5 |  |
| 6 | Объем реализации потребителям, тыс.куб.м, в том числе: | 672,81 | 625,35 | 562,85 | 100,00 |
|  | население | 362,97 | 340,19 | 332,45 | 59,06 |
|  | прочие организации | 258,54 | 238,92 | 193,46 | 34,37 |
|  | бюджетные учреждения | 51,30 | 46,24 | 36,94 | 6,56 |

В настоящее время подача воды питьевого качества со станции водоподготовки в город всем категориям потребителей составляет 1,6 тыс. м3 / сут. На собственные нужды станции обезжелезивания - 0,033 тыс. м3 / сут. Среднесуточное водопотребление на одного человека - 92 л / сут.

Структура водопроводных сетей

| № | Диаметр сетей, мм | Протяженность, м | Доля сетей, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 500 | 2537,0 | 8,2 |
| 2 | 300 | 398,8 | 1,3 |
| 3 | 250 | 887,4 | 2,9 |
| 4 | 200 | 7282,7 | 23,6 |
| 5 | 150 | 2323,4 | 7,5 |
| 6 | 100 | 15243,8 | 49,5 |
| 7 | 63 | 809,1 | 2,6 |
| 8 | 57 | 569,1 | 1,9 |
| 9 | 40 | 479,4 | 1,6 |
| 10 | 32 | 273,0 | 0,9 |
|  |  | 30803,7 |  |

Выводы:

- Население города Чкаловска обеспечивается водой как из поверхностных, так и из подземных источников.

- Существующая система муниципального хозяйственно - питьевого водопровода города Чкаловска обеспечивает подачу воды на городские нужды.

- Существующая станция водоподготовки обеспечивает качество питьевой воды согласно требований СанПиН 2.1.4.1074 - 01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» из-за повышенного содержания железа.

- Станция водоподготовки требует реконструкции и модернизации с внедрением ресурсосберегающих технологий очистки воды для хозяйственно-питьевых целей.

- Водопроводные насосные станции требуют реконструкции и капитального ремонта с заменой оборудования, выработавшего свой эксплуатационный ресурс.

- Водопроводная сеть на территории города имеет неудовлетворительное состояние и требует перекладки отдельных участков.

Проектные предложения

На данной стадии проектирования предложения сводятся к определению расчетного водопотребления, уточнению источников водоснабжения и мероприятий по водоподготовке и подаче воды.

Расчетное водопотребление

Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения город Чкаловск принимаются поверхностные и подземные артезианские воды.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных категорий потребителей:

- хозяйственно-питьевые нужды населения;

- нужды промышленных предприятий;

- расход воды на пожаротушение;

- расход воды на полив территории и зеленых насаждений.

Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в городе. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки города Чкаловска принято следующим:

- к концу расчетного срока вся жилая застройка оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;

- существующий сохраняемый многоквартирный жилой фонд оборудуется ванными с централизованным горячим водоснабжением;

- новое индивидуальное жилищное строительство оборудуется ванными и местными водонагревателями;

В соответствии с СП 30.1333.2010 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» нормы водопотребления приняты для:

- многоквартирной жилой застройки с полным благоустройством - 230 л/чел. в сутки;

- индивидуальной жилой застройки - 190 л/чел. в сутки для населения с постоянным проживанием;

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расчет расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды населения по этапам строительства представлен в таблице.

Расчетные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

| № п/ п | Вид жилой застройки | Норма водопотребления, л/чел. В сутки | Первая очередь строительства, 2025г. | Расчетный срок, 2035г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Население, ыс.чел., постоянное/ сезонное | Среднесуточное водопотребление, м3/сут. | Максимальное суточное водопотребление, м3/сут | Население, тыс.чел., постоянное/ сезонное | Среднесуточное водопотребление, м3/сут. | Максимальное суточное водопотребление, м3/сут |
| 1. | МКД | 230 | 10,25 | 2357,5 | 3064,8 | 10,50 | 2415,0 | 3140,0 |
| 2. | ИЖС с В и К | 190 | 2,25 | 427,5 | 555,75 | 2,30 | 437,0 | 568,0 |
| 3. | ИЖС без В и К | 50 | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого |  | 12,50 | 2785 | 3620,6 | 12,80 | 2852,0 | 3708,0 |

Расчетные расходы на нужды промышленных предприятий принимаются согласно Генерального плана развития города.

Расходы воды на наружное пожаротушение от централизованной системы водоснабжения на первую очередь и расчетный срок принимаются в соответствии с требованиями СП 31.13330.1012 СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», исходя из численности населения и территории объектов. В расчетное количество одновременных пожаров включены и пожары на промышленных предприятиях.

Расход воды на наружное пожаротушение в жилых кварталах - 30 л/с; для коммунальнопроизводственных объектов - 40 л/с.

Расчетное количество одновременных пожаров в городе - 3 (2 - в жилых зонах, 1 - в производственно-коммунальной зоне). Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается из расчета 2 струи по 2,5 л/с. Продолжительность тушения пожара - 3 часа. Восстановление противопожарного запаса производится в течение 24 часов.

Суточный расход воды на пожаротушение составит:

(15x2+40+2x2,5)хЗхЗ,6=810 м3 /сут.

Неприкосновенный пожарный запас воды хранится в резервуарах на центральном водозаборном узле.

Расход воды на полив территории принимается в расчете на одного жителя 50 л/чел. в сутки, в соответствии с СП 31.13330.2010 СНиП 2.04.02-84 и в расчете хозяйственно-питьевого водопотребления не учитывается. Количество поливок - одна в сутки.

Расчетный расход воды на полив составит:

- на 1 очередь - 625,0 м3 /сутки;

- на расчетный срок - 640,0 м3 /сутки.

В городе полив улиц и зеленых насаждений предусматривается водой из поверхностных источников или очищенной водой поверхностного стока.

Суммарное водопотребление города Чкаловска

| № п/п | Наименование водопотребителей | Потребность в воде, м3 /сутки |
| --- | --- | --- |
|  |  | питьевого качества | технической |
|  |  | I очер. 2025 год | расчетный срок 2035 год | I очер. 2025 год | расчетный срок 2035 год |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Население | 3620,6 | 3708,0 |  |  |
| 3 | Объекты производственнокоммунального, рекреационного и общественно-делового назначения | 786,0 | 786,0 |  |  |
| 5 | Полив улиц и зеленых |  |  | 625.0 | 640,0 |
|  | насаждений |  |  |  |  |
|  | Итого: | 4406,6 | 4494,0 | 625,0 | 640,0 |
| 6 | Неучтенные расходы 10% | 441,0 | 449,0 |  |  |
|  | Всего: | 4848,0 | 4943,0 | 625,0 | 640,0 |

Источником водоснабжения города Чкаловска на расчетный срок принимаются поверхностные и артезианские воды. На территории города предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых объектов капитального строительства за счет дальнейшего развития существующей централизованной системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения.

Водоснабжение организуется от существующего водозаборного узла. Увеличение водопотребления города планируется за счет развития объектов хозяйственной деятельности и прироста населения.

Расчетное потребление воды питьевого качества на территории составит:

- на 1 очередь строительства - 4,85 тыс. м3/сут.;

- на расчетный срок - 4,94 тыс. м3/ сут.

Расчетная потребность технической воды на полив:

- на 1 очередь строительства 0,62 тыс. м3/сут.;

- на расчетный срок - 0,64 тыс.м3/сут.

Для улучшения качества питьевой воды необходимо модернизировать работу станции водоподготовки с использованием современных технологий очистки. Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по техническим условиям владельцев водопроводных сооружений.

Для снижения расходов воды на нужды спортивных и коммунально-производственных объектов необходимо создать оборотные системы водоснабжения. Систему поливочного водопровода дачных кооперативов, а также полив улиц предусмотреть отдельно от хозяйственно-питьевого водопровода.

Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно предусмотреть установку счетчиков учета расхода воды.

Водоотведение

В городе Чкаловске действует централизованная система хозяйственно-бытовой канализации. В систему водоотведения поступают хозяйственно-бытовые стоки от населения и от объектов производственно-коммунального и социального назначения.

Структура сетей водоотведения по материалу трубопроводов

| № | Материал сетей | Протяженность, м | Доля в общей протяженности, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сталь | 1690,4 | 11,6 |
| 2. | Чугун | 3023,7 | 20,8 |
| 3. | Керамика | 1163,8 | 8,0 |
| 4. | Асбоцемент | 8231,8 | 56,6 |
| 5. | Железобетон | 239,9 | 1,7 |
| 6. | Полиэтилен | 183,9 | 1,3 |
|  | Всего | 14533,5 | 100,0 |

Характеристика сетей водоотведения

| № | Диаметр сетей, мм | Протяженность, м | Доля сетей, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | до 200 | 9828,3 | 67,6 |
| 2 | 225-250 | 132,0 | 0,9 |
| 3 | 300 | 2643,3 | 18,2 |
| 4 | 350 |  |  |
| 5 | 400 |  |  |
| 6 | 500 | 1930,9 | 13,3 |
| 7 | 600 |  |  |
| 8 | 800 |  |  |
|  | Всего | 14533,5 | 100,0 |

Канализационными сетями охвачено 52,7% территории многоквартирной жилой застройки, а также часть индивидуальной жилой застройки в частном секторе. Жители индивидуальной жилой застройки, не подключенной к городской централизованной системе водоотведения, пользуются выгребами или надводными уборными, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции, что приводит к загрязнению территории.

Баланс поступления стоков в систему канализации

| № | Показатели | Май-декабрь 2010г. | 2011г. | 2012г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем отведенных стоков, тыс.куб.м | 325,63 | 490,68 | 469,64 |
| 2 | Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, тыс.куб.м | 325,63 | 490,68 | 469,64 |
| 3 | Объем реализации услуг потребителям, тыс.куб.м, в т.ч. | 325,63 | 490,68 | 469,64 |
|  | население | 250,32 | 383,10 | 372,39 |
|  | бюджетные учреждения | 32,07 | 40,95 | 39,60 |
|  | прочие | 43,24 | 66,63 | 57,85 |
| 4 | Потери | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Прогнозные балансы сточных вод

| № | Показатели | 2013г. | 2018г. | 2023г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем отведенных стоков, тыс.куб.м | 450,0 | 450,0 | 450,0 |
| 2 | Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, тыс.куб.м | 450,0 | 450,0 | 450,0 |
| 3 | Объем реализации услуг потребителям, тыс.куб.м, в т.ч. | 450,0 | 450,0 | 450,0 |
|  | население | 352,7 | 352,7 | 352,7 |
|  | бюджетные учреждения | 42,0 | 42,0 | 42,0 |
|  | прочие | 55,3 | 55,3 | 55,3 |
| 4 | Потери | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Сеть водоотведения является самотечно-напорной и предназначена для транспортирования хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод на очистные сооружения. Канализационная сеть построена по схеме, определяемой планировкой застройки, общим направлением рельефа местности и местоположением очистных сооружений канализации. Сети проложены из чугунных, керамических, железобетонных и ПНД труб диаметром от 150мм до 300мм. Сети имеют неудовлетворительное состояние. Износ городской самотечной канализационной магистрали составляет 50-65%, а напорной, диаметром 400мм - 60%. В настоящее время уменьшена аварийность на городских канализационных сетях с 7,5 аварий в год на 1км сетей до 3,5 аварий в год на 1км сетей. Из-за утечек на сети канализации происходит загрязнение почвы, поверхностных и подземных вод. Общая протяженность городских канализационных сетей составляет около 15,0 км.

Системой самотечной канализационной сети и канализационными насосными станциями подкачки, стоки подаются по двум напорным водоводам от главной насосной станции на канализационные очистные сооружения. На территории города расположены четыре КНС: ул. Краснофлотская, кв. Лесной (молокозавод), Лесозаводской проезд, ОАО «Чкаловская судоверфь», ЦРБ.

| № | Номер КНС | Местонахождение | Марка насосного оборудования | Кол-во, шт. | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Головная насосная станция | Нижегородская обл., г.Чкаловск, ул.Краснофлотская, д.1а | Электронасос СД-450/22,5 (резерв) | 1 |  |
|  |  |  | Электронасос НС-400/80 (резерв) | 1 |  |
|  |  |  | Насос Grundfos | 2 | 2011 |
| 2 | Канализационная насосная станция | Нижегородская обл., г.Чкаловск, ул.Лесная, д.9б | Электронасос ФГ-250/22,5 | 1 |  |
|  |  |  | Электронасос ФГ-250/22,5 (резерв) | 1 |  |

Канализационные очистные сооружения города Чкаловска включают в себя комплекс объектов, обеспечивающих очистку сточных вод и обработку образующего осадка. Очистные сооружения расположены в районе деревни Алеево Чкаловского района и запроектированы на полную биологическую очистку сточных вод. Проектная производительность очистных сооружений - 10000 м3/сут., фактическое поступление стоков - 1287 м3/сут.

В состав очистных сооружений входят:

- приемная камера;

- решетка;

- песколовка - 2 шт.

- первичный отстойник - 4 шт.

- аэротенк;

- вторичный отстойник - 6 шт.;

- контактный резервуар;

- метантенк - 2 шт;

- иловые площадки.

Кроме этого, на территории площадки очистных сооружений расположены: здания решеток, здание для обезвоживания песка, здание хлораторной, насосно-воздуходувная станция.

Очищенные сточные воды сбрасываются через глубинный рассеивающий выпуск в реку Санахту. Выпуск расположен на расстоянии 50 метров от берега на глубине 7 метров. Замеры объемов очищенных стоков производят через каждые два часа. Степень очистки стоков не удовлетворяет ПДК при сбросе их в водоемы рыбохозяйственного назначения. Наибольшее превышение при сбросе наблюдается по железу, марганцу и ХПК.

Выводы

- Централизованная система хозяйственно-бытовой канализации охватывает 52,7% жилой застройки. Население индивидуальной жилой застройки пользуется выгребами.

- Канализационная сеть имеет удовлетворительное состояние.

- Стоки после очистки на КОС не удовлетворяют требованиям ПДК для сброса в водоемы.

- Территории существующей и проектируемой застройки города необходимо подключить к централизованной системе хозяйственно-бытовой канализации с передачей стоков на очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой и механическим обезвоживанием осадка.

Проектные предложения

На данной стадии проектирования предложения сводятся к определению расчетного водоотведения и уточнению мероприятий по отводу сточных вод на канализационные очистные сооружения.

Расчетное водоотведение

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности.

Объемы водоотведения от сохраняемых и планируемых объектов производственного, общественно-делового и рекреационно-спортивного назначения рассчитаны ориентировочно на основе объемов водопотребления.

Проектируемая схема водоотведения учитывает развитие города, его первоочередную и перспективную застройки, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий, развития производственных, рекреационных и общественно-деловых центров.

Проектируемая система водоотведения предусматривает дальнейшее строительство единой централизованной системы, в которую будут поступать хозяйственно-бытовые и промышленные стоки, прошедшие предварительную очистку на локальных очистных сооружениях до ПДК,

допустимых к сбросу в городскую сеть. Для города принята неполная раздельная система водоотведения с учетом рельефа местности.

Общее расчетное водоотведение по сельскому поселению составит:

- на I очередь строительства - 4,85 тыс. м3/сутки;

- на расчетный срок - 4,94 тыс. м3/сутки;

На территории города для обеспечения отвода и очистки бытовых сточных вод предлагается:

- замена изношенных самотечных канализационных сетей, выработавших свой эксплуатационный ресурс;

- подключение всей существующей и планируемой застройки к существующим очистным сооружениям путем строительства самотечно-напорных сетей канализации;

- реконструкция и модернизация действующих канализационных очистных сооружений со строительством узла доочистки сточных вод и цеха механического обезвоживания осадка с его дальнейшей утилизацией.

Согласовано:

Е.С. Алексашина

Ю.Л. Ёлкина

Р: дело, прокуратура, библиотека, сайт